Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts Ģeoloģijas Dienests

----------------------------------------------------------------------------------------

# Pasūtītājs: Latvijas vides aģentūra

### Valsts pasūtījums Nr.2001/153

Pazemes ūdeņu paraugu noņemšana pazemes ūdeņu monitoringa ietvaros 2001.gadā

## Tehniskā atskaite

#### VĢD vadītāja p.i.:                                        M.Segliņš

Atbildīgais izpildītājs:                                    I. Ļevins

----------------------------------------------------------------------------------------

Rīga 2001

##### Ievads

2001.gada 18.aprīlī tika noslēgts līgums starp Latvijas vides aģentūru un Valsts ģeoloģijas dienestu ar mērķi veikt pazemes ūdeņu monitoringa darbus papildus tiem, kurus Valsts ģeoloģijas dienests veic ik gadu sava budžeta ietvaros.

Saskaņā ar darba uzdevumu tika veikti sekojoši darbi:

- papildus pazemes ūdeņu paraugu noņemšana no Valsts monitoringa tīkla urbumiem;

- pazemes ūdeņu paraugu testēšana uz vietas (atsūknēšanas gaitā) un laboratorijā;

- pazemes ūdeņu līmeņu un kvalitātes datu apstrāde un ievadīšana datu bāzē;

- novērojumu urbumu remonts un sakārtošana.

Pazemes ūdeņu paraugu noņemšana

Papildus ik gadu pazemes ūdeņu paraugiem līgumdarba ietvaros tika noņemti 45 paraugi no novērojumu urbumiem Imantas, Tīreļu, Kalngales, Baltezera, Piuku, Sasmakas, Upesgrīvas un Inčukalna monitoringa posteņos. Posteņu izvietojums sniegts kartē, ģeogrāfiskās koordinātes – 3.tabulā.

Katrā urbumā tika veikts standarta darbu komplekss, kas ietver pazemes ūdeņu līmeņa dziļuma noteikšanu urbumā, pazemes ūdeņu parauga noņemšanu ar atsevišķu ūdens fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva rādītāju noteikšanu uz vietas, atsūknēšanas gaitā.

Urbumu atsūknēšana ar centrbēdzes dziļsūkņa palīdzību tika veikta līdz pazemes ūdeņu dinamiskā līmeņa stabilizācijai urbumā, kā arī līdz ūdens atbrīvošanas no suspendētajām daļiņām un tā pH, Eh, skābekļa satura un elektrovadītspējas stabilizācijai, vai līdz minēto parametru neliela trenda sasniegšanai. Turklāt uz vietas fotometriski tika noteikts div – un trīsvērtīgā dzelzs jonu saturs.

Urbumu atsūknēšanai tika izmantoti centrbēdzes dziļsūkņi, kas nepieļauj ūdens degazāciju un aerāciju. Vairumā urbumu tika izmantots MP1 GRUNDFOS sūknis ar regulējamu debitu (no 0,07 līdz 0,62 l/s), dziļurbumos ar ļoti labu ūdens pieteci - sūknis SP8A7 GRUNDFOS ar debitu ap 3 l/s, atsevišķos seklos urbumos ar ļoti vāju ūdens pieteci - sūknis SUPERSUB 88 Whale ar debitu 0,01 – 0,1 l/s. Sīkāk urbumu atsūknēšanas procedūra aprakstīta 1.tabulā.

Noņemtie pazemes ūdeņu paraugi tika uzglabāti automašīnas ledusskapī un nogādāti  Valsts Hidrometeoroloģijas pārvaldes laboratorijā nākošajā dienā pēc to noņemšanas. Laboratorijā nosakāmo parametru spektrs ietver galvenos jonus (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-), sārmainību, kopējo slāpekli un tā minerālformas (N/NH4+, N/NO2-, N/NO3-), kā arī permanganāta indeksu. Pazemes ūdeņu paraugu testēšanas rezultāti lauku apstākļos un laboratorijā sniegti 2.tabulā, izmantotās testēšanas metodes – 5.tabulā.

Novērojumu urbumu sakārtošana un tehniskā stāvokļa kontrole

Papildus paraugu noņemšanai līgumdarba ietvaros tika veikta atsevišķu novērojumu urbumu tehniskā stāvokļa kontrole un sakārtošana, t.sk.:

- 15 novērojumu urbumu debitometrija ar mērķi pārbaudīt filtra kolonnas hermētiskumu;

- 10 novērojumu urbumu nokrāsošana;

- jaunu vāku uzstādīšana 8 urbumos.

No 15 pārbaudītajiem urbumiem 13 ir labā tehniskā stāvoklī un var būt izmantoti turpmākai pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai (4.tabula). Tomēr divos urbumos tika konstatēti filtra kolonnas pārrāvumi.

381.urbumā Tīreļos, kas ir aprīkots ar filtru Arukilas ūdens horizontā 261-275 m dziļumā, filtra kolonas pārrāvumi konstatēti 28-30 m  un 35-37 m dziļumā, t.i. Salaspils un Pļaviņu ūdens horizontu intervālā. Acīmredzot, filtra kolona bija  korodēta sulfīdu saturošo pazemes ūdeņu iedarbības dēļ, kas izplatīti minētos horizontos Tīreļu iecirknī. Arī noņemtā ūdens parauga analīzes rezultāti un ūdens temperatūra liecina par ūdens pieplūdi no Pļaviņu – Salaspils ūdens horizonta. Spriežot pēc pazemes ūdeņu līmeņu izmaiņām, filtra kolonna dehermetizējās 1999.gada septembrī.

Esošajā stāvoklī urbums nav piemērots pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai. Līdz ar to Tīreļu postenī tika pārbaudīts rezerves urbums VI n, kura filtrs arī aprīkots Arukilas horizontā 235-306 m dziļumā. Urbuma debitometrijas un atsūknēšanas dati liecina par to piemērotību monitoringam. Savukārt 381.urbums jātamponē, lai novērstu Arukilas ūdens horizonta piesārņojumu no Pļaviņu – Salaspils ūdens horizonta (pazemes ūdeņu līmeņu attiecība  - 6 m).

377.urbumā Mārupes postenī filtra kolonas pārrāvums, no kura urbumā pieplūst ūdens, tika konstatēts 75-76 m dziļumā. Šajā urbumā jāveic sīkāka tehniskā stāvokļa pārbaude (kavernometrija un cementometija), pēc tam jānovērtē urbuma remontēšanas iespēju.

Līgumdarba ietvaros iegūtie dati un to interpretācijas rezultāti tiks pievienoti kopējai Valsts ģeoloģijas dienesta atskaitei par pazemes ūdeņu monitoringu 2001.gadā, kas tiks sagatavota 2002.gada aprīlī.

5.tabula

Pazemes ūdeņu paraugu kvalitātes testēšanas metodes

| Parametrs | Analīzes vai mērījumu metode |
| --- | --- |
| Lauka mērījumi |  |
| pH | ISO 10523:1994 |
| Eh | APHASM 2580 B |
| Elektrovadītspēja (200) | EN 27888:1993 |
| Skābeklis | LVS EN 25814:2000 |
| Fe kop. | APHASM 3500-Fe B (pēc parauga filtrēšanas caur 0,45 m filtru) |
| Fe2+ |  |
| Fe3+ | Aprēķinu metode |
| Laboratorijas analīzes |  |
| Sārmainība | T-153-Ū-4:1999 |
| SO42- | T-153-Ū-2:1999 |
| Cl- | APHASM 2340 C |
| Ca2+ | LVS ISO 6058:1984 |
| Mg2+ | APHASM 3500-Mg.E |
| Na+ | LVS ISO 9964-3:2000 |
| K+ |  |
| N kop. | APHASM 4500-N.C |
| N/NH4+ | APHASM 4500-NH3.F |
| N/NO2- | LVS ISO 6777:1984 |
| N/NO3- | APHASM 4500-NO3.E |
| Permanganāta indekss | ISO 8467:1993 |